様式第２号の２

点検実施計画書

- １．点検実施体制

点検が適正に実施されるよう、当事業所の従業員の中から『点検責任者（危険物取扱者）』及び『点検実施者』を次のように定める。

点検責任者（免状種別）　　　　　　　　　　　点検実施者（免状種別）

職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　職・氏名

点検実施者（免状種別）

職・氏名

- ２．在庫管理の対象設備

当事業所における点検管理の対象設備を下記に記載する。

（１）地下貯蔵タンク

| タンク№ | 油種名 | 容 量 | 構 造 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 鋼製一重殻 |  |
|  |  |  | 鋼製一重殻 |  |
|  |  |  | 鋼製一重殻 |  |

（２）漏えい検査管

№１　～　№（　）　　合計本数（　　　）本

（３）地下貯蔵タンク№及び漏えい検査管№は別添平面図を参照。

- ３．在庫管理に係る者に対する教育体制

事業所長及び点検責任者は、点検実施者及び在庫管理に係る者に対して次の教育

を行う。

| 対象者 | 実施時期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 点検実施者 及び 在庫管理者 | １回／月 対象者が交代した場合はその都度。 | １．点検義務等に関する基本的事項 （１）点検実施計画書の内容 （２）点検管理に関する消防法の規定 （３）点検管理対象設備の構造、設備の基準 ２．在庫管理の点検方法及び記入方法 ３．漏えい検査管、液面計、流量計等の確認・点検方法及び記入方法 ４．点検及び在庫管理実施時の災害発生防止対策 ５．異常確認時の対応 （１）異常の判断基準 （２）異常時対応の手順 ６．その他必要事項 |

- ４．点検方法及び点検記録

- 地下貯蔵タンクの漏れの点検について、半年に１回以上の点検を実施し報告する。

漏えい検査管による漏えいの有無を１週間に１回以上行い、危険物の貯蔵又は取扱い数量の１／１００以上の精度で行う在庫管理を、１日に１回確認することにより、危険物の漏れを確認するとともに、毎月２回以上報告する。

- （１）漏えい検査管による点検（全ての漏えい検査管について実施すること。）

漏えい検査管を検査管内に３～５m程度の点検棒を挿入し、点検棒等に油分の付着又は油臭の有無を確認する。又、地下水の水位及び漏えい検査管の深さも併せて確認する。

漏えい検査管による確認は、１週間に１回以上特定の曜日を定め、この結果を別紙１（在庫管理記録表）の漏えい検査管の点検結果欄に記入する。

- （２）在庫管理による点検

- （タンク容量に対し、１／１００以上の精度を有する測定器、器具を使用する。）

ア．自動液面計（遠隔、直上方式共通）

液面表示装置の数値を読み取り、在庫量を確認、記録する。

イ．検尺棒

タンク『検尺口』に挿入し、検尺棒に付着した油の位置を読み取り、在庫量を確認、記録する。

ローリー荷卸し時や直後は、地下タンクの液面がゆれているので、計測は行わない。

ウ．在庫量と使用（消費）量との比較

使用（消費）先の計量機又は流量計の数値（累積数値）を読み取り、使用（消費）量を確認、記録する。

- （３）点検結果の記録

点検結果は、１日に１回行い別紙１（在庫管理記録表）に記録し保存する。

５．異常の判断

- （１）漏えい検査官点検時の異常

点検棒等に油分の付着又は油臭が確認された場合は、異常と判断する。尚、異常が確認された漏えい検査管については、位置及び異常の内容を記録すること。

- （２）在庫管理の異常

週１回以上実施する在庫管理において著しい増減（１週間の貯蔵、取扱量の１％を超える増減がある場合。）が認められる場合は、異常と判断する。

６．異常時の対応

（１）点検実施者等は、漏えい検査管の点検及び在庫管理において、異常と判断され

た場合は、速やかに点検責任者及び設置者等に報告する。

（２）点検責任者及び設置者等は、『異常』の報告を受けたときは、異常発見時前の危

険物の取扱状況（作業者等による危険物の漏えい、飛散等の有無。）を調査すると

ともに、油種及び過去の通常時増減幅等を考慮し、設備の異常と判断された場合

は、点検業者に詳細検査を依頼するとともに、所轄消防機関に報告する。

（３）詳細検査により、異常が確定された場合は、災害発生防止及び被害の拡大防止

のため、設備の使用停止及び危険物の撤去を行う。

（４）詳細検査により、異常個所の特定、異常の原因、被害の状況等を調査し、適切

な対処法を検討するとともに、所轄消防機関に詳細検査の結果を報告する。

（５）設置者等は所轄消防機関と協議の上、適切な改修工事を計画し、申請、許可を

受けた後に改修工事を実施する。

①報告　　　　　　②依頼

異常の疑い　　　　異常の判断　　　　詳細検査　　　　　④改修工事

（点検実施者）　　（点検責任者）　　（専門業者）　　　　　修理取替

③異常の特定

申請　　許可

②報告　　　　　　　　　各署消防３課

各分署

７．その他必要な事項

（１）本計画届出書の内容に変更を生じた場合は、速やかに消防機関に変更の届出を

行うものとする。

（２）その他必要に応じ、関係機関との連携を図り対応するものとする。